1. Введение

1.1   Настоящее техническое описание предназначено для ознакомления с принципом работы, конструкцией и правилами эксплуатации Пункта секционирования столбового типа с функцией коммерческого учета электроэнергии ПСС-6(10)-ПКУ.

2. Назначение

2.1   Пункт секционирования столбового  типа (далее ПСС) с функцией коммерческого учета электроэнергии предназначен для коммутации воздушных линий электропередачи, защиты электрических цепей трехфазного переменного тока частотой 50 Гц и номинальным напряжением 6(10) кВ, учета электроэнергии и передачи информации в диспетчерский пункт.

2.2  ПСС устанавливается на опорах линии электропередачи.

2.3  ПСС используется для управления вакуумного выключателя, защиты (МТЗ) с возможностью АПВ  и для окончательного отключения защищаемой линии в случае устойчивого короткого замыкания.

2.4  Структура условного обозначения, основные данные устанавливаемого оборудования указаны в паспорте на изделие, который входит в комплект поставки.

3. Основные технические характеристики.

3.1   Основные технические характеристики ПСС указаны в таблице 1.

Диапазон предельных температур.................................от -40°С до +40°С

3.2 Для коммутации главных цепей в ПСС установлен вакуумный выключатель ВБЭМ-10-12,5/800, определяющий основные параметры изделия.

3.3 Основные технические данные выключателя ВБЭМ-10-12,5/800:

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Номинальное напряжение, кВ | 10 |
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 12 |
| Номинальный ток, А | 800 |
| Номинальный ток отключения, кА | 12,5 |
| Собственное время включения, мс, не более | 150 |
| Собственное время отключения, мс, не более | 40 |
| Токи потребления электромагнита включения: - при номинальном напряжении ~ 220 В, не более | 35 А |
| Токи потребления электромагнита отключения: - при номинальном напряжении ~ 220 В, не более Ток срабатывания расцепителей максимального тока, работающих по схеме с дешунтированием: - при оперативном токе ~ 220 в | 2,0 А 3 А |
| Электрическое сопротивление постоянному току главной цепи полюса, мкОм, не более | 50 |
| Ход подвижного контакта полюса, мм | 6 +1 |
| Масса выключателей должна быть не более, кг | 60 |

Требования к надежности

- Ресурс по механической стойкости - 50 000 циклов В-t n -O;

- Ресурс по коммутационной стойкости выключателей:

  - a. при номинальном токе должен быть не менее 25 000 циклов ВО;

  - b. при токах короткого замыкания 20(16**;12,5*) кА должен быть не менее 50 циклов ВО;

- срок службы выключателей до среднего ремонта не менее 12 лет;

- срок службы до списания - 25 лет.

3.4  В данной модификации ПСС используется выключатель с электромагнитами включения и отключения, рассчитанные на напряжение ~ 220 в. Для отключения выключателя в результате действия токовых защит используются два расцепителя максимального тока, работающих по схеме с дешунтированием.

4. Конструкция ПСС-6(10)-ПКУ.

4.1  Конструктивно ПСС-6(10)-ПКУ с функцией учета электроэнергии состоит из трех модулей:

Высоковольтный модуль вакуумного выключателя;

Высоковольтный измерительный модуль;

Шкаф управления;

4.2 В модуле вакуумного выключателя установлен выключатель ВБЭМ-10-12,5/800, изоляторы и клеммник для подключения кабеля, концевой выключатель защиты от дуговых замыканий, технологический лючек, одновременно выполняющий функцию клапана сброса давления при возникновении межфазной дуги, трансформатор собственных нужд ОЛСП.

4.3  В измерительном модуле установлены три трансформатора напряжения типа ЗНОЛ -6(10) кВ, или два трансформатора типа НОЛ (НОЛП), два трансформатора тока типа ТОЛ. Если питание ПСС двухстороннее, то в измерительном модуле устанавливается второй трансформатор ОЛСП.

4.4  В шкафу управления собрана схема управления вакуумным выключателем, его защиты, приборы учета и передачи данных.

4.5  Вся конструкция при установке на опоры ЛЭП соединяется кабелем в металлорукаве.

4.6  Корпуса модулей обеспечивают степень защиты IP54 по ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89).

4.7  На боковой стене модуля вакуумного выключателя установлена стрелка – указатель состояния выключателя.

4.8  Защита выключателя от междуфазных КЗ с действием на отключение  через расцепители максимального тока может быть выполнена или на электромеханических реле (при этом устанавливается блок дешунтирования БД), или с использованием микропроцессорных блоков, в которых применена семисторная схема дешунтирования.

5. Работа

5.1  Управление выключателем дистанционное, с помощью брелоков радиосигналом частоты 430 МГц, который действует на расстоянии до 40 метров.

5.2  Дополнительный пост управления вакуумным выключателем – переключатель SA1 в шкафу управления.

5.3 В шкафу управления установлен переключатель SA выбора режима управления выключателем.

5.4 Базовый вариант схемы управления   – использование микропроцессорного блока релейной защиты УЗА-10.А2, который обеспечивает отключение выключателя от токовых защит по схеме с семисторным дешунтированием отключающих катушек, режим автоматического повторного включения (АПВ), возможность отключения выключателя от внешнего сигнала – таковым  является срабатывание на замыкание контактов 3,4 концевого выключателя SQ1 дуговой защиты (отрытие технологического лючка).

5.5 В дистанционном режиме включение и отключение выключателя происходит с помощью коммутационного модуля реле KD, управляемого с помощью радиосигала частотой 430 МГц от брелока, входящего в комплект поставки. Двухпозиционное реле KL2 фиксирует включенное положение выключателя в дистанционном режиме. В отключенном состоянии выключателя контакты 1,3 реле KL2 замкнуты.

5.6  При подаче сигнала на включение брелоком контакты 7-4 реле KL1 замыкаются (контакты 1,3 реле KL2 при этом остаются замкнутыми) – происходит подача сигнала на включение выключателя.

5.7 После включения выключателя замкнутся его блок-контакты SQ2.1и переключат двухпозиционное реле KL2. Контакты 1,3 KL2 разомкнутся и будут оставаться разомкнутыми, пока не пройдет команда дистанционного отключения. Данная фиксация положения необходима для обеспечения режима автоматического повторного включения (контакты RL2 блока УЗА-10.А2).

5.8 При отключении выключателя брелоком реле KL1 отключается, его контакты 8,2 замкнутся и отключат выключатель.

5.9  Отключение выключателя от токовых защит происходит с помощью контактов RL1 УЗА-10.А2. При этом не происходит переключения двухпозиционного реле KL2 (контакты 2,1 KD разомкнуты) – цепь 101-107 подготавливается  для АПВ.

5.10 При установке заданных параметров токовых защит, выбора режима АПВ руководствоваться техническим описанием и методическими указаниями по наладке и обслуживанию производителя УЗА-10.А2 – компании «ЭНЕРГОМАШВИН».

5.11 При замыкании контактов 3,4 концевого выключателя SQ1 (технологический лючек открыт) происходит отключение выключателя котактами RL1 УЗА-10.А2. Для этого, в соответствии с инструкциями «ЭНЕРГОМАШВИН» дискретный вход DI4 должен быть запрограммирован на срабатывание реле RL1 (режим «отключение выключателя от внешнего сигнала»).

5.12 Дискретные входы DI1 и DI2 блока УЗА-10.А2 используются для контроля состояния выключателя.

5.13 При потере оперативного питания ~ 220 в, которая возникает при межфазном  коротком замыкании, блок УЗА-10.А2 сработает на отключение вакуумного выключателя расцепителями максимального тока. При этом состояние реле KL2 не изменится.

5.14  Для питания цепей ШУ и ШП выключателя применяется трансформатор ОЛСП-1,25 6(10) кВ. для ПСС с односторонним питанием, и два трансформатора ОЛСП для ПСС с двухсторонним питанием.

5.15 Для ПСС с двухсторонним питанием для обеспечения бесперебойной работы оперативных цепей устанавливается дополнительное реле KL.

5.16 В шкафу управления размещаются переходная испытательная коробка, счетчик электрической энергии, розетка для подключения передающих устройств.

5.17  При использовании схемы управления на электромеханических реле для отключения выключателя от МТЗ используется дополнительно устанавливаемое реле промежуточное реле К1 с действием своих нормально открытых контактов на отключение выключателя.

5.18 При использовании схемы АПВ на реле типа РПВ1 или РПВ2 дополнительно устанавливается промежуточное реле К2 с действием своих нормально открытых контактов на включение выключателя.

5.19 Для всех схем управления цепи дистанционного включения-отключения выключателя на модуле KD, промежуточных реле KL1 и KL2 остаются без изменения.

5.20  Основным режимом работы ПСС является дистанционный режим.

6. Основные типоисполнения изделия.

6.1 В соответствии с требованиями заказчика пункт секционирования столбового типа может быть изготовлен:

- с односторонним питанием и функцией коммерческого учета электроэнергии;

-  с двухсторонним питанием и функцией коммерческого учета электроэнергии;

Данные типоисполнения обозначаются ПСС-6(10)-ПКУ.

- С односторонним питанием без функции учета электроэнергии;

- с двухсторонним питанием без функции учета электроэнергии.

Данные типоисполнения обозначаются ПСС-6(10).

Структура условного обозначения приведена в паспорте на изделие, который входит в комплект поставки.

6.2 ПСС-6(10)-ПКУ состоит из двух высоковольтных модулей, как было указано в п. 4.1.

6.3 ПСС-6(10) состоит из высоковольтного модуля вакуумного выключателя, в котором устанавливаются трансформаторы тока и собственных нужд (один или два в соответствии с п. 5.14) и шкафа управления. При этом клеммная испытательная колодка и счетчик электроэнергии в шкафу не устанавливаются.

7. Транспортировка изделия.

7.1  ПСС-6(10)-ПКУ поставляется в разобранном виде.

7.2 Перед началом монтажа необходимо ознакомиться с инструкцией по монтажу изделия.

8. Комплектность поставки.

8.1  Комплектность поставки ПСС-6(10):

- Модуль вакуумного выключателя,

- шкаф управления,

- соединительный кабель в металлорукаве,

- рама крепления высоковольтного модуля,

- ограничители перенапряжения.

8.2  Комплектность технической документации на изделие:

- Альбом электрических схем;

- паспорт;

- настоящее техническое описание.

9. Инструкция по монтажу и первому включению ПСС с функцией учета.

8.1            Перед началом монтажа следует внимательно ознакомиться с данным руководством по эксплуатации изделия.

8.2  Смонтировать на опорах модули, соединить все блоки между собой.

8.3     Монтаж необходимо выполнять таким образом, чтобы был обеспечен доступ к шкафу управления, а так же возможность его демонтажа с целью ремонта.

8.4  После подачи высокого напряжения проверяется наличие напряжения на клеммах 4-5 (номера проводов К600 и Н600).

8.5  Во избежании выхода из строя основных элементов схемы автомат цепей обогрева должен быть всегда во включенном состоянии.

Внимание! 1.По направлению потока электроэнергии первым устанавливается высоковольтный  измерительный модуль, т.к. дополнительные обмотки заземляемых трансформаторов напряжения (основные обмотки незаземляемых) служат для питания цепей управления ПСС.

2. При устранении неисправностей и запуске ПСС в режиме «Дистанционное управление» сначала произвести отключение брелком, а затем произвести запуск вакуумного выключателя, иначе он может включиться сам (система дистанционного управления «помнит» состояние, в котором произошло аварийное отключение выключателя).